## TehnilineKirjeldus
PAKKUMUSE TEHNILINE KIRJELDUS JA KINNITUSTE KOONDTABEL
Riigihange nr 313538: Elektrienergia salvestusseadme ja päiksepargi laienduse terviklahenduse rajamine
Hankija: | OÜ RÕNGU PAGAR (registrikood 11347793), Valga mnt 2, Rõngu alevik
Objekti asukoht: | Pagari põik 1, 2, 4 ja 6a, Rõngu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Hanke viitenumber: | 313538 (PRIA toetusmeede)
Töövõtu vorm: | «Võtmed kätte» ehitustöövõtt koos 5+5 aastat garantiiga
1. KVALIFITSEERIMIS- JA VASTAVUSTINGIMUSTE KINNITUSED
Nõude nimetus | Hankija nõue (Lisa 6, Lisa 9, Kriteeriumid) | Pakkuja kinnitus ja vastavus
1. Netokäibe nõue | Netokäive taastuvenergia ja elektripaigaldiste valdkonnas vähemalt 1 950 000 EUR igal viimasel kolmel majandusaastal. | KINNITATUD (Pakkuja käive täidab nõude)
2. Samalaadsed referentsid | Vähemalt 2 samalaadset PV+BESS hübriidsüsteemi lepingut viimase 60 kuu jooksul (BESS ≥ 250 kW / 500 kWh). | KINNITATUD (Nõutud referentsid esitatakse)
3. Võtmeisiku pädevus | Elektritööde juht A-pädevusega või elektriinseneri tase 7 kutsega, kogemus PV+BESS ehitusel. | KINNITATUD (Vastav spetsialist osaleb)
4. Seadmete vastavus | BESS ≥ 1 MW / 5 MWh, PV laiendus 330 kW AC / 337.7 kWp DC, PCS ≥ 1 MW, EMS, vedelikjahutus, LFP akud. | KINNITATUD (Hoymiles, JA Solar, SolaX, Orima)
5. Objektiga tutvumine | Objektiga kohapealne tutvumine enne pakkumuse esitamist (Lisa 11). | KINNITATUD (Objektiga tutvutud)
6. Sanktsioonide puudumine | Pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objekt (RSanS § 7 lg 1). | KINNITATUD (Seadmed on vabad sanktsioonidest)
7. Garantiitingimused | Põhigarantii vähemalt 5 aastat + täiendgarantii võimalus kuni 10 aastat (Lisa 10). | KINNITATUD (5 a põhigarantii + 5 a täiendgarantii)
8. Reageerimine ja varuosad | Kriitilise rikke reageerimine ≤ 4 tundi, varuosad objektile ≤ 3 tööpäeva. | KINNITATUD (Tugi ≤ 4 h, varuosad ≤ 3 tööpäeva)
2. PAKUTAVA SEADMESTIKU KOKKUVÕTE
Komponent / Seade | Mudel ja spetsifikatsioon | Kogus / Parameetrid
Akusalvestussüsteem (BESS) | Hoymiles HoyUltra 2000M Series (HESS-2610-2h) ISO-konteiner | 2 konteinerit (5 220 kWh DC / 1 000 kW AC), paigaldus ~20 m alajaamast
Akuelemendid ja tehnoloogia | LiFePO4 (LFP) 314 Ah (3.2V), ressurss ≥ 8 000 täistsüklit | Vedelikjahutus, PACK aerosool + vesikustutus
Ümberlülituskilp (STS) | Hoymiles 8-in-1 STS 2500A Cabinet ümberlülituskilp | Saartalitluse ümberlülitus < 20 ms
Päikesepaneelid (PV) | JA Solar JAM66D45 630-655 LB (650W N-type Bifacial) | 520 paneeli (338.0 kWp DC, 23.1% efektiivsus)
Võrguinverterid (PV) | SolaX S6-GC110K (110 kW), IP66, 10 MPPT, AFCI | 3 inverterit (330.0 kW AC, Euro efektiivsus 98.3%)
Maaraamid (PV) | Orima Solar Beeta 340 kWp rammitavad teraskonstruktsioonid | Magnelis C3+ tsinkkate, 20 a garantii
Tugevvoolukaablid (AXMK 4G240) | AXMK 4G240 mm² toitekaablid (BESS 20 m x 4 liini = 80 m; PEJ 120 m x 2 liini = 240 m) | Kokku ~340 m AXMK 4G240 mm² kaablit
Jaotus- ja ATS kilbid | Peakilp PJK-PV 630A + Avariitoite ATS 1600A kilp | CAT 550 kVA generaatori sünkroniseerimine
Garantii (Lisa 10 alusel) | 5 aastat põhigarantii + 5 aastat täiendgarantii võimalus | Kokku 10 aastat (SoH ≥ 75% 10. a lõpus)